## _ZielListe
F1 | F2 |  |  |  | F3 |  | F4 | F9 |  |  |  | F20 | F10 |  |  |  | F37 |  |  | F31 |  | F32 |  | F23 |  |  |  |  | F36 | F38 |  |  |  | F40 | F35 |  |  | F11 | F12 | F13 | F14 | F23 | F24 | F25 | F27 | F26 | F28 | F21 | F22 | F33 | [14 empty] | F39 | F41 | F46 | F47 |  | F16 | [6 empty] | F15 |  |  | F17 | [14 empty] | F5 | F42 | F8 |  |  | F43 | F19 | F6 | F7 | [14 empty] | F49 | F50 | F51 | F52
Deutsch | KKS-Nummer | Orts-KKS | BMK | Beschreibung | Kurztext | Altbezeichnung | Typ / Bauart | Gewicht Wert | Gewicht Einheit | Gehäuse-abdichtungsart | Bauform | Werkstoff Gehäuse | Baulänge Wert | Baulänge Einheit | Spindel- / Wellenabdichtungsart | Baumuster-kennzeichen | Diagramm | Innen-Durchmesser |  | Wandstärke Eintritt |  | Wandstärke Austritt |  | Stellzeit |  | Diff-Druck Festigkeit | Diff-Druck Festigkeit | Feder-konstante | Kategorie | Modul | Schaltstellung in Ruhe | Hub | Hub | Dämpfung | max. Druck-Differenz | max. Druck-Differenz | Durchfluss-koeffizient (kvs-Wert) | Nennweite DN Eintritt | Nennweite DN Austritt | Nenndruck PN Eintritt | Nenndruck PN Austritt | Anschlussart Eintritt | Anschlussart Austritt | Auswahl Innen-/Aussendurchmesser | Abmessungen Anschluss Eintritt | Auswahl Innen-/Aussendurchmesser | Abmessungen Anschluss Austritt | Werkstoff Eintritt | Werkstoff Austritt | Antrieb, Art | Drehrichtung | Anschlussart Antrieb | Abmessung Anschluß Antrieb | Drehmoment Auf | Drehmoment Auf | Drehmoment Zu | Drehmoment Zu | Drehmoment max zulässig | Drehmoment max zulässig | Isolationsmaterial | Isolierdicke | Isolierdicke | Isolierungstyp | Begleitheizung | Endschalter | Bemerkungen | Medium | Fluidgruppe | Temperatur Medium | Temperatur Medium | Temperatur Medium | Temperatur Medium | Betriebstemperatur | Betriebstemperatur | Betriebstemperatur | Zul. Temperatur | Zul. Temperatur | Zul. Temperatur | Zul. Druck | Zul. Druck | Zul. Druck | Umgebungstemperatur | Umgebungstemperatur | Umgebungstemperatur | eingestellter Ansprechdruck | eingestellter Ansprechdruck | Ansprechdruck | Ansprechdruck | Ansprechdruck | Volumenstrom | Volumenstrom | Massenstrom | Massenstrom | Bemerkungen | Hersteller | Hersteller-Serialnummer | Typ (Bezeichnung) | Herst.-Dokumentennummer | Bestellnummer | Baujahr | Zeugnisse | Typ-Code Datenblatt | Vertrags-partner | Wartung Anlagenzustand | Wartungsintervall | Wartungsmaßnahmen | Schmierart | Schmierintervall | Schmiermittel | Schmiermenge | Schmierstellen | Gerüst-Erfordernis | Druck Prüf | Druck Prüf | Prüfintervall | Prüf-maßnahmen | Prüfung Anlagenzustand | Prüfungs-Stellen | Frist äußere Prüfung | Frist innere Prüfung | Frist Festigskeits-Prüfung
[8 empty] | Wert | Einheit |  |  |  | Wert | Einheit |  |  |  | Wert | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Einheit |  |  |  |  | Wert | Einheit |  | Wert | Einheit | [17 empty] | Wert | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Einheit |  | Wert | Einheit | [6 empty] | min | norm | max | Einheit | min | max | Einheit | min | max | Einheit | min | max | Einheit | min | max | Einheit | Wert | Einheit | min | max | Einheit | Wert | Einheit | Wert | Einheit | [19 empty] | Wert | Einheit
Nr. 1 | Kennzeichen |  |  |  | Beschreibung |  | Armaturenart [AA001] | Armaturengewicht [AA006] |  |  |  | Werkstoff: [AA017] | Baulänge [AA007] |  |  |  | Diagramm-Nr. DGRL [AA034] |  |  | Rohranschlusswandstärke Eintritt [AA028] |  | Rohranschlusswandstärke Austritt [AA029] |  | Rohranschlussart Eintritt [AA020] |  |  |  |  | Kategorie DGRL [AA033] | Modul DGRL [AA035] |  |  |  | Dämpfungen [AA037] | Differenzdruck (für Antriebsauslegung) [AA032] |  |  | Nennweite DN Eintritt [AA008] | Nennweite DN Austritt [AA009] | Nenndruck PN Eintritt [AA010] | Nenndruck PN Austritt [AA011] | Rohranschlussart Eintritt [AA020] | Rohranschlussart Eintritt [AA021] | Rohranschluß D Eintritt [AA022] | Rohranschlussdurchm. Eintritt [AA024] | Rohranschluß D Austritt [AA023] | Rohranschlussdurchm. Austritt [AA025] | Werkstoff Schweißende am Eintritt [AA018] | Werkstoff Schweißende am Austritt [AA019] | Antriebsart [AA030] | [14 empty] | Endschalter [AA036] | Bemerkungen [AA038] | Medium [BR901] | Fluidgruppe [A103] |  | Betriebstemperatur Eintritt [AA013] | [6 empty] | Auslegungstemp.: [AA012] |  |  | Auslegungsdruck: [AA014] | [14 empty] | Hersteller [AA002] | Fabrik-Nr. [A103] | Herstellerbezeichnung [AA005] |  |  | Baujahr [A102] | Prüfbescheinigung nach DIN EN 10204 [AA016] | Typ Code [AA003] | Vertragspartner [AA004] | [14 empty] | Prüfkompetenz [A152] | Frist äußere Prüfung [A153] | Frist innere Prüfung [A154] | Frist Festigkeitsprüfung [A155]
1 | A0LCA01AA001 |  |  |  | AA hi Beh2 |  | Absperrventil | 25 |  |  |  | P265GH | 100 |  |  |  | 7 |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | Flansch |  |  |  |  | IV | G |  |  |  | entfällt | 5 |  |  | 50 | 50 | 16 | 16 | Flansch | Flansch | dA | 60,3 | dA | 60,3 | P265GH | P265GH | H | [14 empty] | nein | Sperrmedium: Wasser |  | 2 | [8 empty] | 40 |  |  | 12 | [14 empty] | Hersteller |  | VA500 |  |  | 1960 | 3.2 | 10-0001 | Fa.52
2 | A0LCA01AA002 |  |  |  | 2-Wege-Regelventil |  | V5E | 67 |  |  |  | X10CrMoVNb9-1 | 280 | [6 empty] | 6,3 |  | 6,3 |  | Schweißende | [13 empty] | 150 | 200 | 40 | 63 | Schweißende | Schweißende | dA | 168,3 | dA | 219,1 | X10CrMoVNb9-1 | X10CrMoVNb9-1 | E | [14 empty] | im Antrieb | mit Sicherheitsfunktion |  |  |  | 450 | [6 empty] | 500 |  |  | 500 | [14 empty] | Sempell |  | SiX300 |  |  |  | 2.1 | 01-0001 | Fa.7
neue Zeile
3 | A0LCA01AA003 |  |  |  | Sicherheits-Durchgangsventil |  | Vollhubsicherheitsventil | 67 |  |  |  | X10CrMoVNb9-1 | 390 | [6 empty] | 6,3 |  | 6,3 |  | Schweißende | [13 empty] | 150 | 200 | 420 | 420 | Schweißende | Schweißende | dA | 168,3 | dA | 219,1 | X10CrMoVNb9-1 | X10CrMoVNb9-1 | F | [14 empty] | entfällt | Fremdgegendruck beachten! |  |  |  | 123 | [6 empty] | 300 |  |  | 380 | [14 empty] | Bopp & Reuther |  | Si502 |  |  |  | 3.2 | 20-0001 | Fa.3
4 | A0LCA01AA004 |  |  |  | Hallo Welt |  |  | 30 |  |  |  | 10CrMo910 | 384 | [6 empty] | 4,8 |  | 4,8 |  | Schweißende | [10 empty] | 130 |  |  | 50 | 50 | 420 | 420 | Schweißende | Schweißende | dA | 60,3 | dA | 60,3 | 10CrMo910 | 10CrMo910 | Kein | [15 empty] | darf nicht einisoliert werden! |  |  |  | 280 | [6 empty] | 222 |  |  | 200 | [14 empty] | ARI |  | Konti8000 |  |  |  | 3.2 | 41-0001 | Fa.4
Note on A2: Zeile 9 und 10: Die VorgabeSpaltenköpfe werden in die ZielListe übernommen.